OPĆINA STUPNIK

GORNJOSTUPNIČKA ULICA 33

10255 GORNJI STUPNIK

OIB: 90374778256

AKCIJSKI PLAN GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE BROJ AP-040-2026

Voditelj izrade Akcijskog plana gradnje

i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete:

Josip Šušnja, dipl.ing.el.

Ovlašteni inženjer elektrotehnike

Broj ovlaštenja: 3906

Odgovorna osoba:

Josip Šušnja, direktor

________________________

STUPNIK, TRAVANJ 2026.

Sadržaj

1.	Opis područja	3

2.	Podaci o naručitelju Akcijskog plana	7

3.	Pravna osnova za izradu Akcijskog plana	8

4.	Važeće dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja	9

5.	Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja	12

6.	Određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete	14

7.	Plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete prema kriteriju nužnosti	18

8.	Mjere očuvanja	23

9.	Tehnička analiza rekonstrukcije i/ili gradnje vanjske rasvjete	24

9.1.	Projektno tehnička dokumentacija	26

9.2.	Minimalne tehničke karakteristike LED svjetiljki	26

9.3.	Informacijska platforma za upravljanje i nadzor javne rasvjete	27

9.4.	Upravljačko nadzorni uređaj	29

9.5.	Bežični komunikacijski modul za svjetiljku	30

9.6.	Ormar javne rasvjete (OJR) sa automatikom za upravljanje	31

9.7.	Obuhvat rekonstrukcije	33

9.8.	Procjena investicije	36

10.	Terminski plan rekonstrukcije i/ili građenja sustava javne rasvjete	39

11.	Financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete	43

12.	Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana	45

13.	Plan održavanja sustava vanjske rasvjete	46

14.	Izvješće savjetovanja s javnošću	47

Opis područja

Općenito

Općina Stupnik je jedinica lokalne samouprave osnovana i prostorno utemeljena Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 86/08, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15). Prostire se na površini od 24,87 km2 (0,81 % od ukupne površine Zagrebačke županije) i jedna je od manjih općina na području Zagrebačke županije te u svojem sastavu obuhvaća tri naselja: Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež.

Područje Općine Stupnik na sjeveru, istoku i jugu graniči sa gradom Zagrebom, na sjeverozapadu s Gradom Svetom Nedjeljom, a na zapadu s Gradom Samoborom.

Slika 1. Položaj Općine Stupnik u odnosu na Zagrebačku županiju

Slika 2. Administrativno područje Općine Stupnik – naselja: Gornji Stupnik, Donji Stupnik, Stupnički Obrež

Udaljenosti od većih gradova:

- Zagreb: ~9 km

- Velika Gorica: ~12 km

- Samobor: ~20 km

- Sisak: ~40 km

- Karlovac: ~55 km

Promet

Najvažnija prometnica na području Općine Stupnik je državna cesta DC 1 Gornji Macelj (A2) – Krapina – Zagreb – Karlovac – Gračac – Knin – Brnaze – Split (D8). Područjem Općine Stupnik prolaze dvije županijske ceste: ŽC-3061 Sveta Nedjelja (D231) – Brezje Samoborsko – Kalinovica – D1 i ŽC-3067 D1 – Donji Stupnik (L10166) ukupne duljine 3,35 km te dvije lokalne ceste: LC-10166 Demerje (ŽC3067) – A.G. Grada Zagreba i LC-31102 Kerestinec (ŽC3066) – D1 ukupne duljine 3,30 km. Općina Stupnik upravlja sa ukupno 46,2 km nerazvrstanih cesta.

Povijest

Općina Stupnik ima dugu povijest koja seže u srednji vijek, s prvim pisanim spominjanjem 1192. godine kao dijela Okićke župe, a kasnije je postala dio Zagrebačke županije pod upravom plemićkih obitelji poput Celjskih i Frankopana. Tijekom 16. stoljeća, Stupnik je bio dio Susedgradsko-stubičke, a potom Okićko-Kerestinečke gospoštije, gdje su mještani sudjelovali u Seljačkoj buni 1573. godine. Nakon administrativnih promjena u 19. stoljeću kada je bio dio općine Rakov Potok, Stupnik je 1995. godine postao samostalna općina odvajanjem od Grada Zagreba. Danas o bogatoj povijesti svjedoče lokalni spomenici poput župne crkve Sv. Ivana Nepomuka iz 18. stoljeća i kapelice Sv. Benedikta iz 17. stoljeća, dok Stupnička šuma i ostaci rimskih putova podsjećaju na strateški značaj ovog područja kroz stoljeća.

Kultura, sport i udruge

Na području Općine Stupnik djeluje značajan broj udruga iz područja kulture, sporta i gospodarstva. Prema podacima iz Registra udruga Republike Hrvatske registrirano je 14 udruga: Općinski ogranak udruge Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Općine Stupnik, Lovačko društvo „Sokol“ Stupnik, Udruga za informiranje građanstva i promoviranje novih tehnologija komunikacije i moderne urbane kulture Stupnik, Kulturno umjetničko društvo „Kraluš“ Stupnik, Dobrovoljno vatrogasno društvo Stupnik, Nogometni klub „Stupnik“, Hrvatsko planinarsko društvo „Stupnik“, Stolnoteniski klub „Stupnik“, Stupničke mažoretkinje, Odbojkaški klub „Nepomuk“, Športsko-ribolovna udruga „Stupnik“, JU-JITSU klub „Mangetsu“, Udruga umirovljenika Općine Stupnik i Streljački klub „Stupnik“.

Poduzetništvo i obrtništvo

Kao pokazatelj ekonomskog rasta i razvijenosti određenog područja koristi se indeks razvijenosti prema kojemu se jedinice lokalne samouprave razvrstavaju u skupine sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne, područne i regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti te Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Općina Stupnik se nalazi u VIII. skupini jedinica lokalne samouprave s indeksom razvijenosti 108,139, a što ju svrstava u iznadprosječno rangiranu Općinu u odnosu na druge općine u Republici Hrvatskoj.

Na području Općine Stupnik u 2020. godini bilo je aktivno 218 poduzetnika u obliku društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću i dioničkog društva. Ukupno je 79 obrta na području Općine Stupnik. Najviše gospodarskih subjekata bavi se trgovinom na veliko i malo, prerađivačkom industrijom i graditeljstvom.

Na području Općine Stupnik 2020. godine osnovana je Poduzetnička zona Stupnik. Zona obuhvaća 14 hektara, a nalazi se na području bivše vojne raketne baze u Stupničkom Obrežu s potencijalom daljnjeg proširenja na 20 hektara.

Klima

Glavna obilježja klime ovog prostora uklapaju se u opće klimatske uvjete sjeverozapadnog dijela Hrvatske. To je umjereno kontinentalna klima s blagim utjecajem planinskog pojasja, u kojoj nema izraženog suhog razdoblja tijekom godine, a oborine su relativno ravnomjerno raspoređene. Najsuši dio godine obično se javlja u zimskim mjesecima. Najvažniji utjecaj na klimu imaju obližnji planinski masivi te rijeke Kupa i njeni pritoci koji prolaze kroz općinsko područje.

Podaci o naručitelju Akcijskog plana

Tablica 1. Podaci o naručitelju akcijskog plana

| Naziv JLS | OPĆINA STUPNIK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adresa nadležne uprave | Ulica i broj | Gornjostupnička 33 | Grad, poštanski broj | Gornji Stupnik 10255 |
| Ime i položaj odgovorne osobe | Vladimir Crnečki, načelnik |  |  |  |  |
| Ime i položaj kontakt osobe | Dragana Bedenik, pročelnica |  |  |  |  |
| Kontakt | Telefon | +385 1 6589300 | Fax |  |  |
|  | Mobilni telefon |  | E-mail | opcina-stupnik@stupnik.hr |  |
| Naziv izrađivača plana | ZENING PROJEKT d.o.o. |  |  |  |  |
| Adresa izrađivača plana | Ulica i broj | Vankina 10 | Grad, poštanski broj | Zagreb, 10000 |  |
| Ime i položaj odgovorne osobe | Josip Šušnja, direktor |  |  |  |  |
| Ime i položaj kontakt osobe | Josip Šušnja, direktor |  |  |  |  |
| Telefon, fax, mobilni telefon, email | Telefon | +385916659807 | e-mail | josip.susnja@zening-projekt.hr |  |

Pravna osnova za izradu Akcijskog plana

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete definiran je člankom 13. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (u daljnjem tekstu: Zakon).

Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete je akt planiranja jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba te operatora vanjske rasvjete kojim se, sukladno Zakonu, utvrđuje provedba mjera zaštite od svjetlosnog onečišćenja.

Akcijskim planom planira se gradnja nove vanjske rasvjete i/ili rekonstrukcija postojeće vanjske rasvjete u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba, odnosno operatora vanjske rasvjete, u skladu s odredbama Zakona.

Akcijski plan izrađuje se na temelju Plana rasvjete za područje jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba te predstavlja stručnu podlogu za izradu projekata gradnje ili rekonstrukcije vanjske rasvjete.

Akcijski plan dostavlja se ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša te je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske.

Akcijski plan mora biti usklađen s:

- Pravilnikom o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2022),

- Pravilnikom o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/2023).

Akcijski plan izrađuje se za razdoblje od 5 godina.

Važeće dopuštene vrijednosti rasvjetljavanja

Tablica 2. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) susjednih građevina

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Vertikalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 8 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2 |

Tablica 3. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti (PS) na otvorima (vrata, prozori) kulturnih dobara i susjednih građevina poslovnih, turističkih i ugostiteljskih površina uz vremensko ograničenje trajanja koje JLS i Grad Zagreb utvrđuju Planom rasvjete

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Vertikalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Tablica 4. Maksimalne razine svjetline (luminancije) na površinama građevina

| Opis | Dio noći |  | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| Svjetlina u cd/m2 | prije svjetlostaja | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |
|  | svjetlostaj | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 5 |

Tablica 5. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti javnih prometnica s motornim prometom

| Opis | Dio noći | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 1 | 12 | 20 | 30 | 30 |
|  | svjetlostaj | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 |

Tablica 6. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti pješačkih i biciklističkih staza na nogostupima, zaustavnim trakama i parkiralištima uz cestu

| Opis | Dio noći | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | prije svjetlostaja | 1 | 8 | 10 | 15 | 15 |
|  | svjetlostaj | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |

Tablica 7. Maksimalne vrijednosti srednje horizontalne rasvijetljenosti parkirališnih površina

|  | Opis | Dio noći | Maksimalne vrijednosti |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Esrhor (lx) |
| 1. | Lagani promet, npr. parking mjesta uz trgovine, terase i stambene kuće; biciklistički parkovi | prije svjetlostaja | 5 |
|  |  | svjetlostaj | 3 |
| 2. | Srednji promet, npr. parking mjesta uz robne kuće, poslovne zgrade, sportske i višenamjenske građevinske komplekse | prije svjetlostaja | 10 |
|  |  | svjetlostaj | 5 |
| 3. | Gust promet, npr. parking mjesta uz škole, crkve, velike trgovačke centre, velike sportske centre i velike višenamjenske građevinske komplekse | prije svjetlostaja | 15 |
|  |  | svjetlostaj | 7 |

Tablica 8. Maksimalne razine vertikalne rasvijetljenosti pješačkih prijelaza

| Zona | Maksimalne vrijednosti |
| --- | --- |
|  | Evert (lx) |
| E3, E4 | 60 |
| E2 | 40 |

Tablica 9. Najviše dopuštene vrijednosti svjetline oglasnih ploča ili medija za oglašavanje

| Vrsta oglasne ploče ili medija | Dopušteni položaj svjetiljaka/smjer svjetla | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 | E1 | E2 | E3 – E4 |
| s vanjskim svjetiljkama | Na gornjem rubu/prema dolje | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 10 cd/m2 | 20 cd/m2 |
| s unutarnjim svjetiljkama i statičkom rasvjetom | Vlastiti unutarnji izvor | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 5 cd/m2 | 20 cd/m2 |
| Velezasloni* | Vlastiti unutarnji izvor | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 0 cd/m2 | 20 cd/m2 |

Tablica 10. Referentna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti manipulativnih i radnih površina koje su dio gradilišta, industrijskog postrojenja na otvorenom i skladišta na otvorenom [lx]

|  | Za vrijeme odvijanja aktivnosti |  |  |  |  | Van odvijanja aktivnosti |  |  |  |  | UO* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone zaštite | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |  |
| Gradilišta | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0,1 |
| Industrijska postrojenja | 0 | 100 | 200 | 300 | 500 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 0,25 |
| Skladišta | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0,25 |

*UO – srednja jednolikost rasvijetljenosti

Tablica 11. Maksimalna vrijednost srednje horizontalne rasvijetljenosti vodnih površina uzrokovana cestovnom rasvjetom

| Opis | Vrijeme primjene | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E0 (lx) | E1 (lx) | E2 (lx) | E3 (lx) | E4 (lx) |
| Horizontalna rasvijetljenost | Prije svjetlostaja | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| Horizontalna rasvijetljenost | Svjetlostaj | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Tablica 12. Polumjeri zaštitnih zona i zone rasvijetljenosti oko zvjezdarnica

| Mjesto | Polumjeri zaštitnih zona i Zone rasvijetljenosti [m] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 |
| urbanizirane sredine |  | do 100 | 100 – 250 | 250 – 500 | iznad 500 |
| izvan naselja | do 250 | 250 – 500 | 500 – 2000 | 2000 – 5000 | iznad 5000 |

Tablica 13. Maksimalni udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine instalirane svjetiljke (ULORinst – Upward Light Output Ratio installed)

| Opis | Zone rasvijetljenosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E0 (%) | E1 (%) | E2 (%) | E3 (%) | E4 (%) |
| ULORinst (ULR)-% | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |

Analiza usklađenosti postojećeg stanja s propisima kojima se uređuje zaštita od svjetlosnog onečišćenja i ocjenu stanja

Tablica 14. Usklađenost postojeće vanjske rasvjete

| R.br. | Javna rasvjeta | Usklađenost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Javna rasvjeta mora biti izvedena s ekološki prihvatljivim svjetiljkama. Ekološki prihvatljiva svjetiljka je svjetiljka koja zadovoljava potrebe za umjetnom rasvijetljenošću pojedine građevine, objekta ili površine čija je emisija svjetlosti u skladu s uvjetima zaštite od svjetlosnog onečišćenja i čiji udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine mora biti 0,0 %, uz maksimalnu koreliranu temperaturu boje do najviše 3000 K, osim kada se svjetiljke koriste u slučaju dekorativne i krajobrazne rasvjete kada udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine može biti veći od 0,0 %, ali svjetlosni tok ne smije izlaziti iz gabarita osvjetljavanja i koja ima ugrađen takav izvor svjetlosti koji ne sadrži elemente žive u bilo kojem obliku. Upavljanje javnom rasvjetom mora biti izvedeno i usklađeno s zonama rasvijetljenosti i predviđenim svjetlostajem. | DA |
| R.br. | Zadovoljavanje norme HRN EN 13201 | Usklađenost |
| 2. | Izgradnja novog ili nadopuna postojećeg sustava javne rasvjete na državnim i županijskim cestama s ciljem usklađivanja svjetlotehničkih vrijednosti sukladno normi HRN EN 13201-2. | NE |
| R.br. | Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima | Usklađenost |
| 3. | Vanjska rasvjeta na sportskim igralištima treba biti izvedena s rasvjetnim sustavom konstruiranim pomoću usmjerenih optičkih blokova za potrebe osvjetljenja sportskog borilišta kako bi se smanjilo rasipanje svjetlosti na okoliš i spriječilo svjetlosno onečišćenje. | NE |
| R.br. | Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma - upravljanje rasvjetom | Usklađenost |
| 4. | Napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) predstavlja sustav koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. Napredni sustav upravljanja, u smislu Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, mora biti zasnovan na otvorenim standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u veće platforme namijenjene »Smart city« konceptu. | NE |
| R.br. | Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom | Usklađenost |
| 5. | Za uključenje u napredni sustav upravljanja, u smislu Pravilnika Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, smatra se da svjetiljke trebaju biti opremljene programibilnim upravljačkim uređajem (driver) koji ima mogućnost kreiranja autonomnih scena raznih razina u više koraka, mogućnost regulacije svjetlosnog toka daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem nadglednika (controller), odnosno biti spremne za sustav Internet stvari (IoT ready) s opcijom samostalnog GPS pozicioniranja. U ormarima javne rasvjete osigurati mogućnost digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) radom rasvjete i omogućiti udaljenu kontrolu te praćenje potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i slično. | NE |
| R.br. | Izmještanje OMM i automatike upravljanja u zasebne OJR | Usklađenost |
| 6. | U postrojenjima pod nadzorom HEP ODS-a nalaze se obračunska mjena mjesta i automatika upravljanja javnom rasvjetom. Za neometani pristup opremi za upravljanje rasvjetom i lakšeg održavanja izmještanje OMM-a i opreme za upravljanje javnom rasvjetom je nužan korak u smjeru kvalitenog upravljanja i nadzora javne rasvjete. | DA |
| R.br. | Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture | Usklađenost |
| 7. | Vlasnici odnosno upravitelji infrastrukture obvezni su Državnoj geodetskoj upravi odnosno jedinici lokalne samouprave iz članka 124. stavka 1. Zakona o državnoj izmjeri i katastru dostaviti podatke o infrastrukturi u svome vlasništvu odnosno kojom upravljaju, bez naknade, u elektroničkom obliku i u rokovima koje odredi Državna geodetska uprava. | NE |

Određivanje područja prema kriteriju nužnosti rekonstrukcije i/ili gradnje sustava javne rasvjete

Tablica 15. Područje zone rasvijetljenosti E0

| ZONA RASVIJETLJENOSTI E0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv atributnog polja | Alias atributnog polja | Tip atributnog polja | Vrijednosti |
| naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Stupnik |
| mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02549298 |
| godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2026 |
| akc_plan | Naziv Akcijskog plana | Niz znakova | AP-040-2026 |
| izradiv | Izrađivač | Niz znakova | Zening projekt d.o.o. |
| zona_ras | Zona rasvijetljenosti | Niz znakova | E0 |
| opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Šume i šumsko zemljište, zaštitne zelene površine. |
| kriterij | Tip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnosti | Niz znakova | NEMA |
| razlog | Razlog realizacije aktivnosti | Niz znakova | NEMA |
| pocetak | Početak realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | NEMA |
| kraj | Kraj realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | NEMA |
| mjere | Mjere za očuvanje | Niz znakova | NEMA |

Na području Općine Stupnik u zoni koja je definirana kao E0 nema javne rasvjete te za istu nije predviđen terminski plan rada rasvjete, a u budućnosti je moguća instalacija javne rasvjete u navedenoj zoni uz minimalni period korištenja iste samo po potrebi uz obavezno gašenje rasvjete kada nije potrebna.

Većina zone E0 čine šume gospodarske namjene te u manjem dijelu šume ostale namjene a nalaze se kroz cijelu općinu u naseljima Gornji Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež.

Tablica 16. Područje zone rasvijetljenosti E1

| ZONA RASVIJETLJENOSTI E1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv atributnog polja | Alias atributnog polja | Tip atributnog polja | Vrijednosti |
| naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Stupnik |
| mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02549298 |
| godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2026 |
| akc_plan | Naziv Akcijskog plana | Niz znakova | AP-040-2026 |
| izradiv | Izrađivač | Niz znakova | Zening projekt d.o.o. |
| zona_ras | Zona rasvijetljenosti | Niz znakova | E1 |
| opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Lokalne prometnice izvan stambenih naselja. |
| kriterij | Tip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnosti | Niz znakova | NEMA |
| razlog | Razlog realizacije aktivnosti | Niz znakova | NEMA |
| pocetak | Početak realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | NEMA |
| kraj | Kraj realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | NEMA |
| mjere | Mjere za očuvanje | Niz znakova | NEMA |

Na području Općine Stupnik u zoni koja je definirana kao E1 nema javne rasvjete te za istu nije predviđen terminski plan rada rasvjete. U ovoj zoni, razina svjetlosnog onečišćenja je izuzetno niska. Umjetna rasvjeta je strogo regulirana kako bi se smanjili negativni učinci na noćno nebo, ova zona je obično udaljena od urbanih sredina gdje je dozvoljena veća rasvjetljenost.

Većina zone E1 čine poljoprivredna polja osobito vrijednog, vrijednog obradivog tla te ostalo obradivo tlo kroz cijelu općinu a to su naselja Gornji Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež.

Tablica 17. Područje zone rasvijetljenosti E2

| ZONA RASVIJETLJENOSTI E2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv atributnog polja | Alias atributnog polja | Tip atributnog polja | Vrijednosti |
| naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Stupnik |
| mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02549298 |
| godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2026 |
| akc_plan | Naziv Akcijskog plana | Niz znakova | AP-040-2026 |
| izradiv | Izrađivač | Niz znakova | Zening projekt d.o.o. |
| zona_ras | Zona rasvijetljenosti | Niz znakova | E2 |
| opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Područja niske ambijentalne rasvijetljenosti. Građevinska područja naselja; Rezidencijalne zone; Zaštićena područja osim dijelova koji su u zonama E0 i E1 |
| kriterij | Tip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnosti | Niz znakova | Rekonstrukcija |
| razlog | Razlog realizacije aktivnosti | Niz znakova | Usklađivanje sa zakonom. |
| pocetak | Početak realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | 01.05.2026. |
| kraj | Kraj realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | 30.04.2031. |
| mjere | Mjere za očuvanje | Niz znakova | Zamjena starih, neefikasnih i dotrajalih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama. Regulacija za vrijeme svjetlostaja. |

Zona E2 definira se kao područje s umjerenom razinom svjetlosnog onečišćenja. Ove zone su često smještene u blizini naseljenih područja i mogu uključivati gradove, gradska naselja ili druga urbanizirana područja. U usporedbi sa zonom E1, zona E2 ima višu razinu umjetnog osvjetljenja, no i dalje se nastoji očuvati određeni stupanj tamnog neba.

U zoni E2 Općine Stupnik nalaze se stambena naselja, stanovanje. Odnosno građevinsko područje izgrađeno i neizgrađeno te zona stanovanja naselja Općine Stupnik a to su Gornji Stupnik, Donji Stupnik i Stupnički Obrež.

Tablica 18. Područje zone rasvijetljenosti E3

| ZONA RASVIJETLJENOSTI E3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv atributnog polja | Alias atributnog polja | Tip atributnog polja | Vrijednosti |
| naziv_jls | Naziv JLS | Niz znakova | Općina Stupnik |
| mb_jls | Matični broj JLS | Niz znakova | 02549298 |
| godina | Godina donošenja plana rasvjete | Broj | 2026 |
| akc_plan | Naziv Akcijskog plana | Niz znakova | AP-040-2026 |
| izradiv | Izrađivač | Niz znakova | Zening projekt d.o.o. |
| zona_ras | Zona rasvijetljenosti | Niz znakova | E3 |
| opis_pod | Opis područja | Niz znakova | Područja srednje ambijentalne rasvijetljenosti. Industrijske i trgovačke zone kao izdvojena građevinska područja izvan naselja; Industrijske i trgovačke zone unutar naselja; Prometna infrastruktura |
| kriterij | Tip realizacije aktivnosti prema kriteriju nužnosti | Niz znakova | Rekonstrukcija |
| razlog | Razlog realizacije aktivnosti | Niz znakova | Usklađivanje sa zakonom. |
| pocetak | Početak realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | 01.05.2026. |
| kraj | Kraj realizacije aktivnosti | Datum vrijeme | 30.04.2031. |
| mjere | Mjere za očuvanje | Niz znakova | Zamjena starih, neefikasnih i dotrajalih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama. Regulacija za vrijeme svjetlostaja. |

Zona rasvijetljenosti E3 se često koristi za rasvjetu posebno u poslovnim i industrijskim okruženjima jer predstavlja područje s višim razinama svjetlosnog onečišćenja, koje se karakterizira snažnim umjetnim osvjetljenjem. U skladu s europskim normama, ova zona označava nivo osvjetljenja koji je potreban za obavljanje standardnih vizualnih zadataka.

Javne prometnice za motorna vozila kao dio prometne infrastrukture unutar i izvan građevinskog područja naselja izuzev prometnica obuhvaćenih zonom rasvijetljenosti E2 u građevinskim područjima naselja i zonama E0 i E1.

Unutar Općine Stupnik prolaze prometnice brza cesta D1 i željeznička pruga koje prolaze kroz zone E0, E1 i E2, ali se karakterizira kao zona E3  s obzirom na namjenu.

Svjetlostaj počinje sredinom noći i traje 3 sata, a maksimalna razina osvijetljenosti u svjetlostaju ne smije preći propisanu vrijednost od 8 lx.

Plan i aktivnosti za rekonstrukciju i/ili gradnju sustava javne rasvjete prema kriteriju nužnosti

Sukladno provedenoj analizi postojećeg stanja sustava javne rasvjete na području Općine Stupnik, definirane su prioritetne aktivnosti rekonstrukcije, modernizacije i gradnje novih dijelova sustava prema kriteriju nužnosti.

Kriterij nužnosti temelji se na tehničkom stanju postojećih instalacija, starosti i vrsti svjetiljki, energetskoj neučinkovitosti, sigurnosnim zahtjevima, te potrebama stanovnika i prometne infrastrukture.

U planiranju zahvata posebna je pažnja posvećena:

- usklađenosti sustava s važećim propisima, osobito Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),

- energetskoj učinkovitosti i ekonomičnosti ulaganja,

- sigurnosti cestovnog prometa i pješaka,

- te ravnomjernoj dostupnosti javne rasvjete svim naseljima u administrativnom području Općine Stupnik.

Plan aktivnosti izrađen je tako da omogućuje postupnu provedbu zahvata kroz više faza, s ciljem da se u prvoj fazi obuhvate najkritičniji dijelovi sustava, odnosno oni koji trenutno ne zadovoljavaju zakonske, tehničke i sigurnosne uvjete.

Rekonstrukcija preostalih svjetiljki kroz redovno održavanje

Na području Općine Stupnik sustav javne rasvjete u velikoj je mjeri već moderniziran, pri čemu je većina zastarjelih svjetiljki zamijenjena energetski učinkovitim LED svjetiljkama.

Unatoč visokom stupnju modernizacije, na manjim, pojedinačnim lokacijama i dalje su u uporabi pojedine starije svjetiljke koje nisu u potpunosti usklađene s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima.

Za preostali dio sustava predviđa se postupna zamjena svjetiljki po principu „1 za 1“, koja će se provoditi u sklopu redovnog održavanja javne rasvjete.

Zamjena će se izvršavati sukcesivno, ovisno o stanju na terenu, prioritetima održavanja i raspoloživim sredstvima, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima.

Ovakvim pristupom osigurat će se:

- potpuno usklađenje sustava javne rasvjete s važećim propisima,

- ujednačena kvaliteta i tehnička razina rasvjete na cijelom području općine,

- pojednostavljeno i učinkovitije održavanje sustava,

- te daljnje, iako ograničeno, smanjenje potrošnje energije i operativnih troškova.

Proširenje sustava javne rasvjete na postojećim instalacijama

Na području Općine Stupnik evidentirane su dionice unutar pojedinih naselja na kojima javna rasvjeta do sada nije bila izvedena, iako postoje tehnički preduvjeti u vidu postojećih elektroenergetskih instalacija i nosača (stupova).

Radi osiguravanja ravnomjerne dostupnosti javne rasvjete, povećanja sigurnosti prometa i pješaka te podizanja standarda komunalne infrastrukture, planira se proširenje sustava javne rasvjete na postojećim instalacijama.

Proširenje obuhvaća:

- analizu tehničkih mogućnosti priključenja na postojeću mrežu javne rasvjete,

- provjeru opterećenja postojećih vodova i zaštitnih elemenata,

- ugradnju novih energetski učinkovitih LED svjetiljki na postojeće stupove,

- prilagodbu upravljačkih i zaštitnih elemenata u ormarima javne rasvjete,

- provedbu potrebnih ispitivanja i puštanje sustava u rad.

Zahvati će se planirati i provoditi sukladno važećim tehničkim propisima, normi HRN EN 13201 te odredbama Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja.

Provedba će se odvijati fazno, prema prioritetima utvrđenima temeljem sigurnosnih zahtjeva i potreba stanovništva, uz optimalno korištenje postojeće infrastrukture.

Gradnja novih dionica javne rasvjete

Na području Općine Stupnik identificirane su prometnice, javne površine i dijelovi naselja na kojima ne postoji infrastrukturna podloga za ugradnju javne rasvjete, odnosno gdje nije izvedena elektroenergetska instalacija namijenjena napajanju rasvjetnih tijela.

Radi osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, poboljšanja kvalitete života stanovništva te ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture, planira se gradnja novih dionica sustava javne rasvjete.

Gradnja novih dionica obuhvaća:

- izradu projektno-tehničke dokumentacije sukladno važećim propisima,

- definiranje trase kabelske instalacije i lokacija stupova javne rasvjete,

- izgradnju novih temelja i postavu novih rasvjetnih stupova,

- polaganje podzemnih kabelskih vodova ili izvedbu nadzemne instalacije,

- ugradnju energetski učinkovitih LED svjetiljki,

- priključenje na postojeće ili nove ormare javne rasvjete,

- provedbu ispitivanja i puštanje sustava u rad.

Planiranje novih dionica provodit će se sukladno normi HRN EN 13201, Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja te drugim važećim tehničkim i sigurnosnim propisima.

Prioriteti gradnje određivat će se temeljem:

- sigurnosnih zahtjeva (neosvijetljene prometnice i raskrižja),

- intenziteta prometa,

- urbanističkog razvoja,

- zahtjeva stanovništva i komunalnih službi.

Gradnja će se provoditi fazno, u skladu s proračunskim mogućnostima Općine i planiranim investicijskim ciklusima.

Sustav upravljanja i nadzora javne rasvjete iz OJR-a

U svrhu poboljšanja upravljanja, praćenja potrošnje i optimizacije rada sustava javne rasvjete, planirana je ugradnja nadzorno-upravljačkih uređaja u postojeće ormare javne rasvjete (OJR).
Ovi uređaji omogućit će praćenje energetskih pokazatelja, stanje rada rasvjetnih grana te daljinski nadzor i upravljanje radom sustava.

Funkcionalnost sustava

Nadzorno-upravljački uređaji bit će ugrađeni u odabrane OJR-ove, a omogućavat će:

- mjerenje i bilježenje električnih parametara (napon, struja, faktor snage, energija, frekvencija),

- praćenje statusa rada rasvjetnih grana (uključeno/isključeno, kvar, preopterećenje),

- detekciju kvarova i alarmiranje u slučaju odstupanja,

- daljinsko očitanje i prijenos podataka putem komunikacijskih modula (GSM, NB-IoT, LoRaWAN ili slične tehnologije),

- statističku obradu i arhiviranje podataka za potrebe analize energetske učinkovitosti.

Ciljevi provedbe

Ugradnjom nadzorno-upravljačkih uređaja ostvaruju se sljedeći ciljevi:

- uspostava centraliziranog nadzora sustava javne rasvjete,

- mogućnost optimizacije vremena rada i prepoznavanja područja s neučinkovitom potrošnjom,

- povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje operativnih troškova,

- omogućavanje preciznog planiranja održavanja temeljem stvarnih podataka o radu i potrošnji.

Predviđena implementacija

Sustav će se postupno implementirati u sklopu rekonstrukcije i proširenja sustava javne rasvjete. U prvoj fazi planira se ugradnja uređaja u odabrane OJR-ove koji pokrivaju najveći broj svjetiljki ili imaju najveću potrošnju energije, a u kasnijim fazama sustav će se proširiti na cijelu mrežu javne rasvjete.

Implementacija informacijsko-komunikacijske platforme za upravljanje javnom rasvjetom

U okviru modernizacije sustava javne rasvjete, planirana se nadogradnja informacijsko-komunikacijske (IKT) platforme modulom koji će omogućiti praćenje, analizu i optimizaciju rada cjelokupne mreže javne rasvjete na području Općine Stupnik.

Cilj nadogradnje je stvaranje temelja za pametno upravljanje javnom rasvjetom (Smart Lighting), čime će se omogućiti učinkovito planiranje održavanja, daljinsko upravljanje pojedinim točkama rasvjete, te detaljno praćenje energetskih pokazatelja u stvarnom vremenu.

Planirane funkcionalnosti IKT platforme uključuju:

- integraciju podataka iz nadzorno-upravljačkih uređaja ugrađenih u OJR-ove,

- centralizirano praćenje potrošnje energije i statusa rada svjetiljki,

- detekciju kvarova i automatsko generiranje alarma,

- upravljanje i optimizaciju rada rasvjete (paljenje, gašenje, prigušenje po zonama ili vremenskim uvjetima),

- analizu učinkovitosti i izvještavanje (energetska potrošnja, emisije CO₂, troškovi održavanja),

- mogućnost proširenja sustava na druge javne funkcije (npr. video nadzor, mjerenje kvalitete zraka, senzori prometa, pametni parking).

Središnji softver bit će dostupan ovlaštenim korisnicima Općine Stupnik i službama za održavanje, uz mogućnost daljinskog pristupa putem sigurne mreže.
Podaci prikupljeni putem sustava koristit će se za izradu energetskih izvješća, planiranje investicija i prijavu projekata u okviru programa energetske obnove i digitalne tranzicije.

Uspostavom ove platforme Općina Stupnik ostvaruje preduvjete za razvoj digitalnog sustava javne rasvjete koji povezuje energetske, infrastrukturne i upravljačke komponente u jedinstvenu cjelinu.

Izmještanje ormara javne rasvjete (OJR)

U sklopu planiranih aktivnosti predviđa se izmještanje ormara javne rasvjete (OJR) koji se trenutno nalaze unutar elektroenergetskih postrojenja pod nadzorom HEP ODS-a ili na neprimjerenim lokacijama koje ne omogućuju siguran pristup i održavanje.

Razlozi za izmještanje

Trenutno su pojedini ormari javne rasvjete smješteni unutar niskonaponskih razvodnih polja ili u neposrednoj blizini opreme kojom upravlja HEP ODS, što:

- otežava pristup osoblju zaduženom za održavanje rasvjete,

- zahtijeva posebne dozvole i usklađivanje s operatorom distribucijskog sustava,

- povećava rizik od neovlaštenog pristupa elektroenergetskoj opremi,

- nije u skladu s važećim tehničkim propisima o razdvajanju sustava napajanja.

Izmještanjem ormara u javno dostupne, sigurne i neovisne lokacije osigurat će se:

- poboljšana sigurnost rada i održavanja,

- jednostavniji pristup u svrhu upravljanja i nadzora,

- usklađenost sa zahtjevima HEP ODS-a i propisima o elektroenergetskoj infrastrukturi.

Planirane aktivnosti

- identifikacija svih ormara koji su smješteni u elektroenergetskim postrojenjima ili na neprimjerenim lokacijama,

- izrada projektno-tehničke dokumentacije izmještanja, u skladu s tehničkim uvjetima HEP ODS-a,

- izgradnja novih priključaka i temelja za ormariće javne rasvjete,

- priključenje novih ormara na mrežu javne rasvjete i sustav nadzora,

- usklađenje nove pozicije ormara s prostornim planovima i drugim infrastrukturnim elementima.

Cilj i očekivani učinci

Cilj ove aktivnosti je povećanje sigurnosti i pouzdanosti sustava javne rasvjete te osiguravanje neovisnog i trajno dostupnog pristupa upravljačkoj opremi.

Provedbom ove mjere postiže se potpuna funkcionalna odvojenost sustava javne rasvjete od elektroenergetske distribucijske mreže te stvaraju preduvjeti za sigurno uvođenje pametnih sustava upravljanja i daljinskog nadzora.

Zaključak

Provedbom planiranih aktivnosti rekonstrukcije, proširenja, upravljanja i digitalizacije sustava javne rasvjete Općina Stupnik će osigurati usklađenost s važećim propisima, povećati energetsku učinkovitost i sigurnost prometa te stvoriti preduvjete za uvođenje naprednog sustava nadzora i upravljanja rasvjetom.

Mjere očuvanja

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja obuhvaćaju zaštitu od nepotrebnih i štetnih emisija svjetlosti u prostor, unutar i izvan zone koju je potrebno rasvijetliti, kao i mjere zaštite noćnog neba, prirodnih vodnih tijela i zaštićenih područja od umjetne rasvjete, uz uvažavanje zdravstvenih, bioloških, ekonomskih, kulturoloških, pravnih, sigurnosnih, astronomskih i drugih uvjeta i potreba.

Mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja ne smiju ugroziti sastavnice okoliša, kvalitetu života sadašnjih i budućih naraštaja te ne smiju biti u suprotnosti s propisima iz područja zaštite na radu i zaštite zdravlja ljudi.

Zabranjeno je:

- rabiti svjetlosne snopove bilo koje vrste ili oblika usmjerene prema nebu ili prema prirodnim vodnim tijelima,

- vanjskom rasvjetom rasvjetljavati otvore (prozore i/ili vrata) stambenih ili zaštićenih prostora iznad vrijednosti propisanih pravilnikom,

- postavljati vanjsku rasvjetu tako da svojim usmjerenjem i izlaznim svjetlosnim tokom na otvorima stambenih objekata proizvodi emisije veće od dopuštenih razina,

- u građevinama s transparentnom fasadom usmjeravati svjetiljke interijera prema vidljivom dijelu neba,

- ugrađivati svjetiljke i druge izvore svjetlosti protivno obveznom načinu upravljanja rasvjetom propisanom pravilnikom,

- ugrađivati svjetiljke i druge izvore svjetlosti koji prelaze najviše dopuštene razine rasvjetljavanja okoliša,

- ugrađivati ekološki neprihvatljive svjetiljke,

- postavljati svjetiljke tako da svijetle u horizont i iznad njega te prema prirodnim vodnim tijelima, osim u slučajevima dopuštenim Zakonom,

- dopustiti da svjetlosni tok svjetiljki kod rasvjete oglasnih ploča, dekorativne i krajobrazne rasvjete te rasvjete pročelja izlazi izvan gabarita osvjetljavanja,

- u zaštićenim područjima postavljati svjetiljke korelirane temperature boje iznad 2200 K te osvjetljavati oglasne ploče,

- postavljati cestovnu i javnu rasvjetu uz prirodna vodna tijela tako da emisije svjetlosti na vodenoj površini prelaze dopuštene vrijednosti,

- postavljati oglasne ploče koje zaklanjaju prometne znakove, zasljepljuju sudionike u prometu ili odvraćaju njihovu pozornost na način koji može ugroziti sigurnost prometa,

- postavljati oglasne ploče koje emitiraju svjetlost veću od dopuštenih vrijednosti propisanih pravilnikom.

Tehnička analiza rekonstrukcije i/ili gradnje vanjske rasvjete

Ovim akcijskim planom daju se preporuke i rješenja za što efikasniju i kvalitetniju provedbu rekonstrukcije i/ili gradnje vanjske rasvjete, te usklađenje sa zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i načinima upravljanja vanjskom rasvjetom.

Vanjska rasvjeta je rasvjeta koja se koristi za rasvjetljavanje okoliša, a uključuje cestovnu, javnu, sportsku rasvjetu, dekorativnu, krajobraznu, prigodnu te rasvjetu za zaštitu i oglasne ploče.

Sva preporučena oprema je dostupna na području RH i EU. Primijenjeni certifikati, ispitna izvješća ili jednakovrijedni dokazi kvalitete prvenstveno se odnose na norme sukladno europskim standardima. Što se tiče stavljanja samog proizvoda na tržište Izjava o sukladnosti za proizvod je nužna, a sadržaj Izjave o sukladnosti minimalno mora sadržavati izjave o sukladnosti sa EMC i LVD direktivama, te norme u skladu sa ENEC+ licencom za proizvodnju LED svjetiljki.

Pri rekonstrukciji koristiti ekološki prihvatljive svjetiljke koje zadovoljavaju potrebe za umjetnom rasvijetljenošću pojedine građevine, objekta ili površine čija je emisija svjetlosti u skladu s uvjetima zaštite od svjetlosnog onečišćenja propisanim Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja i pravilnikom iz članka 9. navedenog Zakona i čiji udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine mora biti 0,0 %, uz maksimalnu koreliranu temperaturu boje do najviše 3000 K, osim kada se svjetiljke koriste u slučaju dekorativne i krajobrazne rasvjete kada udio svjetlosnog toka iznad horizontalne ravnine može biti veći od 0,0 %, ali svjetlosni tok ne smije izlaziti iz gabarita osvjetljavanja i koja ima ugrađen takav izvor svjetlosti koji ne sadrži elemente žive u bilo kojem obliku.

Svjetiljke moraju biti pripremljene za uključenje u pametni sustav za upravljanje i nadzor i spremne za priključenje bežičnog komunikacijskog modula (Zhaga utičnica s gornje strane).

Automatika upravljanja javnom rasvjetom bi trebala biti izdvojena iz objekata u vlasništvu HEP-a i biti isključivo pod nadzorom i u vlasništvu JLS-a. Preporuka je također da se upravljanje paljenjem/gašenjem rasvjete omogući preko uređaja u OJR-u koji je upravljan od strane softverske platforme.

Informacijska platforma za upravljanje gradom (Smart city concept) predstavlja sustav koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. Napredni sustav upravljanja mora biti zasnovan na otvorenim standardima koji omogućavaju povezivanje i integraciju sustava u veće platforme namijenjene »Smart city« konceptu. Za uključenje u napredni sustav upravljanja smatra se da svjetiljke trebaju biti opremljene programabilnim upravljačkim uređajem (driver) koji ima mogućnost kreiranja autonomnih scena raznih razina u više koraka, mogućnost regulacije svjetlosnog toka daljinskom kontrolom razina osvijetljenosti (ili snage) dodavanjem nadglednika (controller), odnosno biti spremne za sustav Internet stvari (IoTready) s opcijom samostalnog GPS pozicioniranja.

Prije svake gradnje i/ili rekonstrukcije potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju kojom bi se razradilo konkretno rješenje gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete.

Zaključno, kompletan sustav vanjske rasvjete sastoji se od:

- Projektno tehnička dokumentacija,

- LED rasvjetna tijela,

- Informacijska platforma za upravljanje i nadzor rada javne rasvjete,

- Upravljačko nadzorni uređaj,

- Bežični komunikacijski modul za svjetiljku,

- Ormar javne rasvjete sa automatikom za upravljanje,

Slika 10. Slikoviti prikaz kompletnog sustava javne rasvjete

Projektno tehnička dokumentacija

Rasvjeta mora biti projektirana, izgrađena i održavana sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, odredbama ovoga Pravilnika o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, Planom rasvjete, zahtjevima i uvjetima utvrđenim posebnim propisima kojim se uređuje područje građenja, zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti te pravilima arhitektonskih, građevinskih, elektrotehničkih i ostalih struka u području rasvjete.

Projekt rasvjete, kao i izvedba projektnog rješenja, moraju biti izrađeni tako da svjetiljke budu spremne za uključivanje u napredni sustav upravljanja (Smart city).

Minimalne tehničke karakteristike LED svjetiljki

- Nova LED suvremena svjetiljka

- Ulazni napon 220-240 VAC

- Pasivno hlađenje LED čipova

- Faktor uzvrata boje: min CRI 70

- Životni vijek LED modula: ≥100.000 h uz uvjet L90B10

- Svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa ugrađenom optikom i pokrovom: min. 130 lm/W,

- Korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT): max. 3000 K,

- ULOR = 0%

- IP zaštita svjetiljke: ≥ IP 66

- IK otpornost na udarce: ≥ IK 09

- Vanjska površina - blago nagnuta za postizanje efekta samočišćenja

- Zaštitni pokrov od kaljenog stakla minimalne debljine 4mm

- Asimetrična distribucija svjetlosti, izvedba sa sistemom s lećama

- Mogućnost (samo)regulacije intenziteta (snage) rasvjete prema sljedećim režimima rada:

  - regulacija sa samostalnim određivanjem središnjeg vremena noći,

  - minimalno četiri vremenska intervala (faze),

  - za svaki interval moguće podesiti intenzitet u rasponu 0-100%,

  - automatsko autonomno upravljanje u 5 karakterističnih točaka

- Protokol za digitalnu komunikaciju - DALI 2

- Ugrađena dodatna prenaponska zaštita minimalno 10kV/10kA

- Faktor snage sustava min. cos φ =0,95 kod punog opterećenja

- Kućište LED svjetiljke: otporno na uvjete okoline u kojoj se svjetiljka nalazi (preporuka. aluminijski tlačni lijev ili vučeni aluminij)

- Temperaturno područje rada bez smetnji i kvarova: min. od -35°C do +50°C

- Licenca o pravu na korištenja ENEC+ oznake na proizvodu

- Sukladnost sa direktivama za EMC I LVD

- Usklađenost svjetiljke s pravilnikom o svjetlosnom onečišćenju i svjetlostaju, te “Smart City” konceptu. Svjetiljka mora imati mogućnost određivanja sredine noći. Svjetiljke moraju biti isporučene sa “smartready” funkcijom (pametna predspojna naprava, utičnica s gornje strane svjetiljke za priključak pametnog komunikacijskog modula)

Informacijska platforma za upravljanje i nadzor javne rasvjete

Karakteristike Informacijske platforme / softverskog rješenja:

  - softverska internet platforma u cloudu u EU

  - podrška za prihvat i pregled podataka prikupljenih daljinskim putem u realnom vremenu bez obzira na broj mjernih mjesta neovisno o vrsti resursa

  - podrška za različite komunikacijske tehnologije podrška za povezivanje energetskih troškovnih cjelina i mjernih mjesta kako bi se mogla pratiti potrošnja energenata i vode na razini pojedinih troškovnih centara (zgrada ili raznih energetskih sustava)

  - podržavanje više razina korisničkih uloga

  - podržano slanje notifikacija krajnjem korisniku kod detekcije alarmnih događaja

  - mogućnost skalabilnosti po pitanju podržavanja ukupnog broja uređaja u sustavu i količine zaprimljenih podataka

  - osigurana skalabilnost po pitanju komunikacijskih protokola uključujući Modbus, M-Bus, NBIoT, LoraWAN i MQTT

  - dvosmjerna komunikacija putem programskih sučelja (API) sa drugim korisničkim aplikacijama i informacijskim sustavima uz provjeru sigurnosnog identiteta

  - u platformi je podržan organizacijski koncept koji osigurava siguran i međusobno neovisni rad više organizacija istovremeno

  - responzivno web sučelje izvedeno su na hrvatskom i na engleskom jeziku

  - Softversko rješenje mora biti certificirano po IEC 62443-2-4 certifikatu

Funkcionalnosti web aplikacije:

    - Nadzorno sučelje za pregled ključnih podataka vezanih uz potrošnju i snagu električne energije grupirani u kartice za svako mjerno mjesto/uređaj:

    - trenutna snaga

    - potrošnja električne energije danas

    - potrošnja električne energije jučer

    - prosječna potrošnja električne energije

- grafički prikaz kretanja dnevne potrošnje električne energije unazad tjedan dana

- trenutni status aktivnosti mjernog uređaja (online/offline)

- mogućnost korisničke prilagodbe nadzornog sučelja u vidu odabira pregleda prema željenim podskupovima mjernih mjesta u hijerarhijskom stablu

Modul pregleda i izvoza podataka koji omogućava:

  - pregled trenutnih i povijesnih podataka (očitanja i agregiranih podataka) prikupljenih daljinskim putem u raznim grafičkim i tabličnim prikaza čime se omogućuje nadzor nad potrošnjom električne energije i ostalim energetskim parametrima kao i daljnje analize podataka

  - mogućnost izmjene vremenskog perioda prikaza podataka putem vremenske trake i kalendara

  - podržan prikaz sumarnih agregiranih podataka na razini sat, dan, tjedan i mjesec za potrošnju električne energije ovisno o učestalosti prihvata podataka

  - integrirano hijerarhijsko stablo za pojedinačne i grupne odabire mjernih mjesta električne energije u ovisnosti o mjerenoj veličini (potrošnja, snaga, jakost struje, faktor snage, napon, radni sati)

  - mogućnost izmjene vrste grafičkog prikaza u ovisnosti o vrsti mjerene veličine i vremenskom periodu (stupčasti, površinski, linijski graf)

  - mogućnost usporedbe potrošnje električne energije u trenutnom i prethodnom vremenskom razdoblju

  - mogućnost upisa cijene električne energije za obračunski period čime se dobiva točna obračunska bilanca uz točnu bilancu potrošnje

  - procjena tj. izračun stvarnih troškova prema ugovorenim tarifama

  - mogućnost usporedbe potrošnje po pojedinačnim mjernim mjestima u odabranim vremenskim periodima

  - mogućnost jednostavne promjene brojila na OMM sa neprekinutom bilancom potrošnje (promjena zbog kvara ili zbog zahtjeva regulative)"

- mogućnost automatskog generiranja i automatsko slanje dnevnog, tjednog, mjesečnog ili godišnjeg izvještaja na e-mail korisnika

  - spremanje izvještaja sa odabirom ciljanom vremenskog razdoblja (fiksno razdoblje, relativno u prošlosti)

  - mogućnost ispisa grafičkih prikaza u PDF

  - mogućnost ispisa tabličnih prikaza u PDF i XLS format

  - mogućnost prilaganja dokumentacije zasebno za troškovne centre i mjerna mjesta kako bi korisnici na jednom mjestu imali svu relevantnu dokumentaciju poput tehničke dokumentacije, izvještaja, fotografija, …

Sustav alarmiranja:

  - kategoriziranje alarma prema nivou ozbiljnosti

  - kategoriziranje alarma prema trenutnoj aktivnosti i statusu rješavanja

  - pregled aktivnih alarma i praćenih mjerenih vrijednosti

  - povijesni pregled sa filtriranjem po tipovima, stanju

  - slanje prilagođenih email notifikacija

  - unos komentara i statusa od strane rješavača alarma

Upravljanje sustavom javne rasvjete:

  - modul za evidenciju podataka o rasvjetnim tijelima (vrsta rasvjetnog tijela, geo lokacija, snaga, ...)

  - mogućnost dvosmjerne komunikacije između krajnjih uređaja i korisničkih aplikacija

  - modul za upravljanje pojedinačnim rasvjetnim tijelima i/ili grupama

  - grupno upravljanje pojedinačnim kontrolerima pametnih svjetiljki

  - mogućnost privremenog mijenjanja razine rasvijetljenosti s automatskim vraćanjem na kalendarski raspored rada nakon zadanog perioda

  - mogućnost automatskog svakodnevnog prilagođavanja sustava izlascima i zalascima sunca na osnovu GPS lokacije svjetiljke

  - mogućnost očitavanja ostalih senzora na svjetiljki (kvaliteta zraka, meteo podaci, ...)

  - izrada profila rada za upravljanje rasvjetom na razini OJR-a

  - prikupljanje energetskih parametara potrošnje na razini OJR-a:

    - Djelatna energija i snaga,

    - jalova energija i snaga,

    - trenutna vrijednost: napona, struje, faktora snage.

- upravljanje paljenjem/gašenjem rasvjete na razini OJRa

Upravljačko nadzorni uređaj

Pametni sustav za upravljanje i nadzor rada javne rasvjete. Sustavom bi se omogućilo praćenje potrošnje javne rasvjete i upravljanjem paljenjem gašenjem rasvjete sukladno astronomskom satu uz opciju regulacije pomaka točke upravljanja u odnosu na tablicu zalaska i izlaska sunca. Sustav se sastoji iz dva dijela: digitalni modul za mjerenje parametara NN mreže i Bežični komunikacijski modul s izlaznim modulima za upravljanje rasvjetom.

Digitalni modul za mjerenje parametara električne NN mreže s minimalnim karakteristikama:

- Mjerenje energetskih pokazatelja:

- Ukupna potrošnja aktivne energije (kWh)

- Ukupna potrošnja reaktivne energije (kVArh)

- Ukupna aktivna snaga priključenih trošila (kW)

- Ukupna reaktivna snaga priključenih trošila (kVAr)

- Ukupni faktor snage priključenih trošila (cos fi)

- Aktivna snaga po fazama i ukupno (kW)

- Reaktivna snaga po fazama (kVArh)

- Faktor snage po fazama (cos fi)

- Napon po fazama (V)

- Struja po fazama (A)

- Maksimalna struja opterećenja: 80A

- Nazivni napon: 3x230/400 VAC

- Priključak za RS485 Modbus komunikaciju

- Radna temperatura: od -35° do +55°

- Sukladnosti prema zahtjevima MID direktive

- Vizualno očitanje energetskih pokazatelja na lokaciji mjernog mjesta

- Maksimalna dimenzija modula (ŠxVxD) 75x100x95mm

- Montaža na DIN šinu

Bežični komunikacijski modul s minimalnim karakteristikama:

- LoRa tehnologija bežičnog prijenosa podataka

- Podržan aplikacijski protokol MQTT

- Podržan RS485 Modbus komunikacijski protokol

- Interna memorija za pohranu izmjerenih podataka s minimalno 500 zapisa

- Podesiv interval slanja izmjerenih podataka prema serveru od 1 min do 24 sata

- Daljinsko upravljanje uključivanjem/ isključivanjem sustava rasvjete

- Minimalno jedan naponski izlaz za upravljanje sklopnikom OJR

- Funkcija Astro sata za potrebe upravljanja radom rasvjete (paljenje, gašenje)

- Godišnji programa rada sukladno izlasku/zalasku sunca

- Mogućnost udaljenog podešavanja vremenskog pomaka (offseta-a) paljenja/gašenja u odnosu na izlazak/zalazak sunca

- Radna temperatura: od -35° do +55°

- Napajanje: 5 VDC, 2A

- Vanjska antena s minimalnim pojačanjem od 6 dbi i montažom na metalnu podlogu

- Maksimalna dimenzija modula (ŠxVxD) 55x75x110mm

- Montaža na DIN šinu

Bežični komunikacijski modul za svjetiljku

Zhaga Book 18 bežični komunikacijski modul je napredni uređaj dizajniran za nadogradnju sustava vanjske rasvjete. Omogućuje jednostavno upravljanje i automatizaciju rasvjetnih instalacija, zahvaljujući kompatibilnosti sa standardom Zhaga Book 18. Ovaj kontroler podržava različite senzore i upravljačke module, omogućujući fleksibilne postavke za postizanje optimalne energetske učinkovitosti i poboljšane sigurnosti. S ovim pametnim upravljačem korisnici mogu bez napora prilagoditi svoje potrebe za rasvjetom, bilo da se radi o smanjenju potrošnje energije ili poboljšanju vizualnog iskustva u urbanim i stambenim područjima. To je savršeno rješenje za gradove, općine i privatne korisnike koji žele unaprijediti svoju tehnologiju vanjske rasvjete.

- LoRaWAN komunikacija na nelicencirajućem frekvencijskom spektru 868 MHz

- komunikacija kontrolera i drivera koristeći DALI2 sučelje

- regulacija svakog rasvjetnog tijela individualno

- kontrola intenziteta rasvjetnog tijela

- konfiguracija profila rada rasvjetnog tijela

- podrška za LoRaWAN multicast

- jednostavna push-and-twist ugradnja uređaja sukladna sa Zhaga Book 18

- zaštita IP66

- rad u uvjetima -30 do +55 °C

- sa samostalnim određivanjem GPS lokacije

Ormar javne rasvjete (OJR) sa automatikom za upravljanje

Ormar javne rasvjete namijenjen je za primjenu u distribucijskim mrežama, a služi za mjerenje potroška električne energije i upravljanje javne rasvjete.

Kućište ormara zajedno sa temeljem izrađeno je od izolacijskog materijala, visokokvalitetnog prešanog poliestera ojačanog staklenim vlaknima sa otpornošću na mehaničke, toplinske i UV utjecaje. Odlikuje ga moderan dizajn modularne izvedbe, sa mogućnošću glatke ili anti-plakatne površine.

Namijenjen je za vanjsku ugradnju, sa mogućnošću ugradnje u trasu kabela, u zid, na zid ili na slobodnu površinu, te ujedno postoji i mogućnost ugradnje kosog krovića od prešanog poliestera.

Tablica 21. Električne karakteristike OJR-a

| Nazivni napon (Un) | 3×230/400 V |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Namjena za mrežni sustav | TN, TN-C, TN-S, TT, IT |  |  |
| Nominal insulation voltage (Ui) | 690 V |  |  |
| Nazivni napon izolacije (Uimp) | 6kV |  |  |
| Nazivno udarni napon (InA) | 100 A |  | 250 A |
| Nazivna pogonska struja izvoda (InC) | 2 izvoda | 4 izvoda | 6 izvoda |
|  | RDF = 0.9 | RDF = 0.8 | RDF = 0.7 |
|  | 90 A | 80 A | 175 A |
| Kratkotrajno podnosiva struja kratkog spoja (Icw) | 25kA / 1 s |  |  |
| Klasa upotrebe | AC23 |  |  |
| Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) | Okruženje B |  |  |
| Stupanj mehaničke zaštite | IP44, IK10 |  |  |
| Težina (bez brojila) | 35 kg – 55 kg |  |  |
| Termička stabilnost | 70°C, 168h |  |  |
| Otpornost na žar | 960°C ± 15°C |  |  |
| Otpornost na niske temperature | -30°C |  |  |
| Klasa gorivosti | V0 |  |  |

Obuhvat rekonstrukcije

Tablica 22. Obuhvat rekonstrukcije

| R.br. | Javna rasvjeta - zamjena 1 za 1 radi postizanja energetske učinkovitosti |
| --- | --- |
| 1. | Na području Općine Stupnik sustav javne rasvjete u velikoj je mjeri već moderniziran, pri čemu je većina zastarjelih svjetiljki zamijenjena energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Unatoč visokom stupnju modernizacije, na manjim, pojedinačnim lokacijama i dalje su u uporabi pojedine starije svjetiljke koje nisu u potpunosti usklađene s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima. Za preostali dio sustava predviđa se postupna zamjena svjetiljki po principu „1 za 1“, koja će se provoditi u sklopu redovnog održavanja javne rasvjete. Zamjena će se izvršavati sukcesivno, ovisno o stanju na terenu, prioritetima održavanja i raspoloživim sredstvima, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima. Predviđena godišnja investicija za vrijeme važenja Akcijskog plana je do 10 svjetiljki. |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 |
| 2. | Izvršiti nadopunu sustava javne rasvjete ugradnjom svjetiljki na postojeće stupove na kojima rasvjeta nije izvedena, radi postizanja kontinuiranog rasporeda rasvjetnih točaka i usklađenja s zahtjevima norme HRN EN 13201, pri čemu se preporučuje fazna provedba kroz redovno održavanje u dinamici od cca 20 svjetiljki godišnje. |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na novim dionicama električnih instalacija |
| 3. | Na području Općine Stupnik identificirane su prometnice, javne površine i dijelovi naselja na kojima ne postoji infrastrukturna podloga za ugradnju javne rasvjete, odnosno gdje nije izvedena elektroenergetska instalacija namijenjena napajanju rasvjetnih tijela. Radi osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, poboljšanja kvalitete života stanovništva te ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture, planira se gradnja novih dionica sustava javne rasvjete. Gradnja novih dionica obuhvaća: - Dionica Ulice hrvatskih branitelja - procjena investicije 80.102,00 EUR - Rekonstrukcija Ulice Božići II. odvojak s odvodnjom i javnom rasvjetom - procjena investicije 15.000,00 EUR - Rekonstrukcija dionice Ulice Prudnice u Gornjem Stupniku s komunalnom infrastrukturom - procjena investicije 31.000,00 EUR - Rekonstrukcija odvojka Ulice Stupničke Šipkovine s komunalnom infrastrukturom - procjena investicije 12.000,00 EUR |
| R.br. | Sportska rasvjeta - lokacije obuhvata |
| 4. | U okviru unaprjeđenja sportske infrastrukture planiraju se aktivnosti gradnje nove rasvjete te modernizacije postojeće rasvjete sportskih igrališta na području Općine. Gradnja nove rasvjete Planira se izgradnja novog sustava rasvjete na sljedećim lokacijama: - Glavno nogometno igralište NK Stupnik - izgradnja novog postrojenja električnih instalacija rasvjetnog sustava. Za igrališta se predviđa sustav rasvjete s minimalnom prosječnom rasvijetljenosti od 100 luksa, postavljanje novih stupova do 14 m visine te po 4 reflektora od 500W na svaki stup. Procjena investicije: 65.000,00 EUR. - Pomoćno igralište NK Stupnika - izgradnja novog postrojenja električnih instalacija rasvjetnog sustava. Za igrališta se predviđa sustav rasvjete s minimalnom prosječnom rasvijetljenosti od 200 luksa, postavljanje novih stupova do 10 m visine te po 2 reflektora od 500W na svaki stup. Procjena investicije: 26.000,00 EUR. - Dječje igralište u Donjostupničkoj ulici, broj k.č. 7609 - Osvjetljavanje dječjeg igrališta i malonogometnog/košarkaškog igrališra. Ukupno se predviđa 6 rasvjetnih mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 10.000,00 EUR. - Božići, košarkaško igralište. Osvjetljavanje košarkaškog igrališra. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Horvatska ulica, dječje i košarkaško igralište. Planira se osvjetljavanje igrališta sa 4 rasvjetna mjesta i ormarom za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije: 7.200,00 EUR |
|  | - Kovačičko, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Kratka ulica, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Verenička ulica, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Dječje igralište u Donjostupničkoj ulici, broj k.č. 9309/1 - Osvjetljavanje dječjeg igrališta. Ukupno se predviđa 2 rasvjetnih mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. Gradnja obuhvaća projektiranje i izvedbu kompletne rasvjetne instalacije, uključujući postavu rasvjetnih stupova, ugradnju LED reflektora odgovarajućih svjetlotehničkih karakteristika, polaganje napojnih vodova, ugradnju upravljačke opreme te provedbu ispitivanja i puštanje sustava u rad. Sustav će biti projektiran sukladno važećim normama za sportsku rasvjetu te zahtjevima zaštite od svjetlosnog onečišćenja. |
| R.br. | Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma |
| 5. | Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Stupnik nema implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. |
| R.br. | Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom |
| 6. | U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s javnom rasvjetom. Na području Općine Stupnik nalazi se 15 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete. |
| R.br. | Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture |
| 7. | Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18, 39/22) potrebno je dostaviti podatke o javnoj rasvjeti radi upisa u sustav katastra infrastrukture. |

Procjena investicije

Prilikom procjene investicije korišteni su cijene iz nekoliko izvora dobavljača te su u kalkulaciju uzete prosječne veleprodajne cijene u koje nisu uračunati rabati na količine niti specijalni popusti.

Kalkulacija je rađena po principu „ključ u ruke“, što znači da za svaku stavku treba isporučiti opremu, napraviti demontažu postojeće te montirati novu opremu. Nakon montaže potrebno je za svaku stavku troškovnika isporučiti testni protokol kao i rezultate testiranja novoinstalirane opreme.

Nakon modernizacije rasvjete, potrebno je na lokacijama napraviti testna mjerenja rasvijetljenosti kako bi se utvrdila ispravnost novo instalirane rasvjete. Rasvjeta se mijenja po principu jedan za jedan, te novo instalirana rasvjeta mora biti jednaka ili bolja.

Informacijsku platformu potrebno je instalirati i pripremiti za uporabu od strane isporučitelja usluge. Prilikom isporuke dostaviti potrebne upute, napraviti edukaciju i odrediti testni period u trajanju od minimalno 30 dana u kojem bi isporučitelj softvera bio dostupan za rješavanje nejasnoća prilikom korištenja softverskih komponenti. Procjena investicije za softver uključuje dvogodišnju podršku i nadogradnje i unapređenja tijekom zadanog perioda.

Za svaku stavku prije početka izvođenja radova potrebno je napraviti projektnu dokumentaciju u kojoj je sadržano tehničko rješenje opreme i izvedbe.

Tablica 23. Procjena investicije

| R.br. | Javna rasvjeta - zamjena 1 za 1 radi postizanja energetske učinkovitosti | Procjena investicije |
| --- | --- | --- |
| 1. | Na području Općine Stupnik sustav javne rasvjete u velikoj je mjeri već moderniziran, pri čemu je većina zastarjelih svjetiljki zamijenjena energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Unatoč visokom stupnju modernizacije, na manjim, pojedinačnim lokacijama i dalje su u uporabi pojedine starije svjetiljke koje nisu u potpunosti usklađene s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima. Za preostali dio sustava predviđa se postupna zamjena svjetiljki po principu „1 za 1“, koja će se provoditi u sklopu redovnog održavanja javne rasvjete. Zamjena će se izvršavati sukcesivno, ovisno o stanju na terenu, prioritetima održavanja i raspoloživim sredstvima, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima. Predviđena godišnja investicija za vrijeme važenja Akcijskog plana je do 10 svjetiljki. | 20.000,00 € |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 | Procjena investicije |
| 2. | Izvršiti nadopunu sustava javne rasvjete ugradnjom svjetiljki na postojeće stupove na kojima rasvjeta nije izvedena, radi postizanja kontinuiranog rasporeda rasvjetnih točaka i usklađenja s zahtjevima norme HRN EN 13201, pri čemu se preporučuje fazna provedba kroz redovno održavanje u dinamici od cca 20 svjetiljki godišnje. | 40.000,00 € |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na novim dionicama električnih instalacija | Procjena investicije |
| 3. | Na području Općine Stupnik identificirane su prometnice, javne površine i dijelovi naselja na kojima ne postoji infrastrukturna podloga za ugradnju javne rasvjete, odnosno gdje nije izvedena elektroenergetska instalacija namijenjena napajanju rasvjetnih tijela. Radi osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, poboljšanja kvalitete života stanovništva te ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture, planira se gradnja novih dionica sustava javne rasvjete. Gradnja novih dionica obuhvaća: - Dionica Ulice hrvatskih branitelja - procjena investicije 80.102,00 EUR - Rekonstrukcija Ulice Božići II. odvojak s odvodnjom i javnom rasvjetom - procjena investicije 15.000,00 EUR - Rekonstrukcija dionice Ulice Prudnice u Gornjem Stupniku s komunalnom infrastrukturom - procjena investicije 31.000,00 EUR - Rekonstrukcija odvojka Ulice Stupničke Šipkovine s komunalnom infrastrukturom - procjena investicije 12.000,00 EUR | 138.102,00 € |
| R.br. | Sportska rasvjeta - lokacije obuhvata | Procjena investicije |
| 4. | U okviru unaprjeđenja sportske infrastrukture planiraju se aktivnosti gradnje nove rasvjete te modernizacije postojeće rasvjete sportskih igrališta na području Općine. Gradnja nove rasvjete Planira se izgradnja novog sustava rasvjete na sljedećim lokacijama: - Glavno nogometno igralište NK Stupnik - izgradnja novog postrojenja električnih instalacija rasvjetnog sustava. Za igrališta se predviđa sustav rasvjete s minimalnom prosječnom rasvijetljenosti od 100 luksa, postavljanje novih stupova do 14 m visine te po 4 reflektora od 500W na svaki stup. Procjena investicije: 65.000,00 EUR. - Pomoćno igralište NK Stupnika - izgradnja novog postrojenja električnih instalacija rasvjetnog sustava. Za igrališta se predviđa sustav rasvjete s minimalnom prosječnom rasvijetljenosti od 200 luksa, postavljanje novih stupova do 10 m visine te po 2 reflektora od 500W na svaki stup. Procjena investicije: 26.000,00 EUR. - Dječje igralište u Donjostupničkoj ulici, broj k.č. 7609 - Osvjetljavanje dječjeg igrališta i malonogometnog/košarkaškog igrališra. Ukupno se predviđa 6 rasvjetnih mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 10.000,00 EUR. - Božići, košarkaško igralište. Osvjetljavanje košarkaškog igrališra. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Horvatska ulica, dječje i košarkaško igralište. Planira se osvjetljavanje igrališta sa 4 rasvjetna mjesta i ormarom za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije: 7.200,00 EUR - Kovačičko, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Kratka ulica, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Verenička ulica, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Dječje igralište u Donjostupničkoj ulici, broj k.č. 9309/1 - Osvjetljavanje dječjeg igrališta. Ukupno se predviđa 2 rasvjetnih mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. Gradnja obuhvaća projektiranje i izvedbu kompletne rasvjetne instalacije, uključujući postavu rasvjetnih stupova, ugradnju LED reflektora odgovarajućih svjetlotehničkih karakteristika, polaganje napojnih vodova, ugradnju upravljačke opreme te provedbu ispitivanja i puštanje sustava u rad. Sustav će biti projektiran sukladno važećim normama za sportsku rasvjetu te zahtjevima zaštite od svjetlosnog onečišćenja. | 135.700,00 € |
| R.br. | Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma | Procjena investicije |
| 5. | Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Stupnik nema implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. | 6.500,00 € |
| R.br. | Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom | Procjena investicije |
| 6. | U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s javnom rasvjetom. Na području Općine Stupnik nalazi se 15 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete. | 16.500,00 € |
| R.br. | Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture | Procjena investicije |
| 7. | Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18, 39/22) potrebno je dostaviti podatke o javnoj rasvjeti radi upisa u sustav katastra infrastrukture. | 6.300,00 € |
| R.br. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Procjena investicije |
| 8. | Izrada projektno tehničke dokumenacije | 25.000,00 |
| R.br. |  |  |
| 9. | UKUPNO: | 388.102,00 € |

Terminski plan rekonstrukcije i/ili građenja sustava javne rasvjete

Prema Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji je stupio na snagu 01.04.2019., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 5. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja donijelo je PRAVILNIK O SADRŽAJU, FORMATU I NAČINU IZRADE PLANA RASVJETE I AKCIJSKOG PLANA GRADNJE I/ILI REKONSTRUKCIJE VANJSKE RASVJETE koji je stupio na snagu s 04.03.2023.godine. JLS i Grad Zagreb moraju u roku od 12 godina od datuma stupanja na snagu gore navedenog pravilnika uskladiti javnu rasvjetu s Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, te napraviti Plan rasvjete i Akcijski plan gradnje i/ili rekonstrukcije javne rasvjete.

Potrebno je za sva područja Općine Stupnik napraviti terminske planove usklađenja postojeće rasvjete sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Za gradnju nove rasvjete prilikom projektiranja potrebno se držati zakonske regulative i raditi u skladu s zakonskom regulativom.

Tablica 24. Terminski plan gradnje i/ili rekonstrukcija vanjske rasvjete

| R.br. | Javna rasvjeta - zamjena 1 za 1 radi postizanja energetske učinkovitosti | Terminski plan |
| --- | --- | --- |
| 1. | Na području Općine Stupnik sustav javne rasvjete u velikoj je mjeri već moderniziran, pri čemu je većina zastarjelih svjetiljki zamijenjena energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Unatoč visokom stupnju modernizacije, na manjim, pojedinačnim lokacijama i dalje su u uporabi pojedine starije svjetiljke koje nisu u potpunosti usklađene s važećim tehničkim i zakonskim zahtjevima. Za preostali dio sustava predviđa se postupna zamjena svjetiljki po principu „1 za 1“, koja će se provoditi u sklopu redovnog održavanja javne rasvjete. Zamjena će se izvršavati sukcesivno, ovisno o stanju na terenu, prioritetima održavanja i raspoloživim sredstvima, bez potrebe za posebnim investicijskim zahvatima. Predviđena godišnja investicija za vrijeme važenja Akcijskog plana je do 10 svjetiljki. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na svaki stup radi zadovoljavanja norme 13201 | Terminski plan |
| 2. | Izvršiti nadopunu sustava javne rasvjete ugradnjom svjetiljki na postojeće stupove na kojima rasvjeta nije izvedena, radi postizanja kontinuiranog rasporeda rasvjetnih točaka i usklađenja s zahtjevima norme HRN EN 13201, pri čemu se preporučuje fazna provedba kroz redovno održavanje u dinamici od cca 20 svjetiljki godišnje. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Proširenje javne rasvjete na novim dionicama električnih instalacija | Terminski plan |
| 3. | Na području Općine Stupnik identificirane su prometnice, javne površine i dijelovi naselja na kojima ne postoji infrastrukturna podloga za ugradnju javne rasvjete, odnosno gdje nije izvedena elektroenergetska instalacija namijenjena napajanju rasvjetnih tijela. Radi osiguravanja sigurnosti sudionika u prometu, poboljšanja kvalitete života stanovništva te ravnomjernog razvoja komunalne infrastrukture, planira se gradnja novih dionica sustava javne rasvjete. Gradnja novih dionica obuhvaća: - Dionica Ulice hrvatskih branitelja - procjena investicije 80.102,00 EUR - Rekonstrukcija Ulice Božići II. odvojak s odvodnjom i javnom rasvjetom - procjena investicije 15.000,00 EUR - Rekonstrukcija dionice Ulice Prudnice u Gornjem Stupniku s komunalnom infrastrukturom - procjena investicije 31.000,00 EUR - Rekonstrukcija odvojka Ulice Stupničke Šipkovine s komunalnom infrastrukturom - procjena investicije 12.000,00 EUR | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Sportska rasvjeta - lokacije obuhvata | Terminski plan |
| 4. | U okviru unaprjeđenja sportske infrastrukture planiraju se aktivnosti gradnje nove rasvjete te modernizacije postojeće rasvjete sportskih igrališta na području Općine. Gradnja nove rasvjete Planira se izgradnja novog sustava rasvjete na sljedećim lokacijama: - Glavno nogometno igralište NK Stupnik - izgradnja novog postrojenja električnih instalacija rasvjetnog sustava. Za igrališta se predviđa sustav rasvjete s minimalnom prosječnom rasvijetljenosti od 100 luksa, postavljanje novih stupova do 14 m visine te po 4 reflektora od 500W na svaki stup. Procjena investicije: 65.000,00 EUR. - Pomoćno igralište NK Stupnika - izgradnja novog postrojenja električnih instalacija rasvjetnog sustava. Za igrališta se predviđa sustav rasvjete s minimalnom prosječnom rasvijetljenosti od 200 luksa, postavljanje novih stupova do 10 m visine te po 2 reflektora od 500W na svaki stup. Procjena investicije: 26.000,00 EUR. - Dječje igralište u Donjostupničkoj ulici, broj k.č. 7609 - Osvjetljavanje dječjeg igrališta i malonogometnog/košarkaškog igrališra. Ukupno se predviđa 6 rasvjetnih mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 10.000,00 EUR. - Božići, košarkaško igralište. Osvjetljavanje košarkaškog igrališra. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Horvatska ulica, dječje i košarkaško igralište. Planira se osvjetljavanje igrališta sa 4 rasvjetna mjesta i ormarom za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije: 7.200,00 EUR - Kovačičko, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Kratka ulica, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Verenička ulica, dječje igralište. Ukupno se predviđa 2 rasvjetna mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. - Dječje igralište u Donjostupničkoj ulici, broj k.č. 9309/1 - Osvjetljavanje dječjeg igrališta. Ukupno se predviđa 2 rasvjetnih mjesta i ormar za upravljanje rasvjetom. Procjena investicije 5.500,00 EUR. Gradnja obuhvaća projektiranje i izvedbu kompletne rasvjetne instalacije, uključujući postavu rasvjetnih stupova, ugradnju LED reflektora odgovarajućih svjetlotehničkih karakteristika, polaganje napojnih vodova, ugradnju upravljačke opreme te provedbu ispitivanja i puštanje sustava u rad. Sustav će biti projektiran sukladno važećim normama za sportsku rasvjetu te zahtjevima zaštite od svjetlosnog onečišćenja. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Informacijsko-Komunikacijska (IK) platforma | Terminski plan |
| 5. | Sukladno Pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima, članak 2., stavak 2., Općina Stupnik nema implementiran napredni sustav upravljanja gradom (Smart city concept) koji integrira informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (IKT) te različite fizičke uređaje povezane na mrežu Internet stvari (IoT) kako bi se optimizirala učinkovitost gradskog poslovanja i usluga i povezanost s građanima. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Uređaji povezani na mrežu Internet stvari (IoT)- upravljanje rasvjetom | Terminski plan |
| 6. | U ormarima javne rasvjete nema digitalnog ili naprednog upravljanja (IoT uređaj) koji bi upravljao sa radom rasvjete i omogućio udaljenu kontrolu te omogućio praćenje potrošnje električne energije, očitanje temperature, vlage, alarmnih situacija (kontrola pristupa ormaru) i slično. Potrebno je u ormare javne rasvjete ugraditi upravljanje radom rasvjete jer HEP do 2029 mijenja brojila i neće više biti upravljanja s javnom rasvjetom. Na području Općine Stupnik nalazi se 15 ormara javne rasvjete s pripadnim obračunskim mjernim mjestima i opremom za rad rasvjete. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Evidentiranje elemenata sustava javne rasvjete u katastru infrastrukture | Terminski plan |
| 7. | Prema članku 126. zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (nn 112/18, 39/22) potrebno je dostaviti podatke o javnoj rasvjeti radi upisa u sustav katastra infrastrukture. | 01.06.2026. do 30.05.2031. |
| R.br. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Terminski plan |
| 8. | Izrada projektno tehničke dokumenacije | 01.06.2026. do 30.05.2031. |

Financijski plan za rekonstrukciju i/ili izgradnju sustava javne rasvjete

U svrhu pružanja informacija o mogućim izvorima financiranja, odnosno sufinanciranja proširenja/rekonstrukcije/dogradnje i modernizacije sustava javne rasvjete predložene su sljedeće opcije:

- Hrvatska banka za obnovu I razvitak (HBOR),

- Strukturno fondovi Europske unije (ESI),

- Najam opreme,

- Vlastita sredstva.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Cilj Programa kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije je realizacija investicijskih projekata kojima je svrha:

- Saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja I smanjivanja nastajanja otpada, gospodarenje otpadom, obrade otpada I iskorištavanje vrijednih svojstava otpada,

- Poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje I smanjenje nastajanja otpada I emisija u proizvodnom procesu,

- Zaštita I očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti,

- Provedba nacionalnih energetskih programa,

- Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, biomasa I dr.),

- Poticanje održive gradnje,

- Poticanje čistog transporta,

- Te drugih projekata kojima se zaštićuje okoliš, postiže energetska učinkovitost te uvode obnovljivi izvori energije.

Strukturni fondovi europske unije (IES)

Europski fondovi su financijski instrumenti za provedbu pojedine javne politike Europske unije u zemljama članicama.

Navedene javne politike Europske unije, država članica i država kandidatkinja temelj su za određivanje ciljeva čije ostvarenje će se poticati financiranjem kroz EU fondove. EU fondovi su novac europskih građana koji se, sukladno određenim pravilima i procedurama, dodjeljuju raznim korisnicima za provedbu projekata koji trebaju pridonijeti postizanju spomenutih ključnih javnih politika EU.

Europske javne politike donose se na razdoblje od 7 godina.

Model najma

Financiranje sustava javne rasvjete putem najma model je kojim JLS ostvaruje čitav niz pogodnosti.

Definirani projekt rasvjete naručitelj može uzeti u višegodišnji najam (najčešće od 4 do 7 godina) te time dobiva kompletnu uslugu isporuke, zamjene dotrajale rasvjete, održavanja sustava rasvjete te tehničke dokumentacije na korištenje bez inicijalnih investicija. Najam se u praksi najčešće pokaže kao financiranje iz uštede jer naručitelj unaprijed procijeni vrijednost najamnine i uštede te sam određuje duljinu najma. Bitno je za naglasiti da naručitelj cijelim razdobljem trajanja najma nije vlasnik predmeta najma već to postaje s otkupom nakon isteka najma. Vrijednost otkupa najčešće je jedna mjesečna najamnina.

Velika prednost ovakvog oblika financiranja je što JLS ulaskom u ovakav odnos ne opterećuje svoj proračun dodatnim zaduženjem te ostavlja prostor za zaduživanje za druge projekte.

Praksa je pokazala da se osim javne rasvjete u najam ulaz i za slične projekte poput sportske rasvjete, dekorativne rasvjete, sustava za upravljanje rasvjetom i slično.

Vlastita sredstva

Jedinica lokalne samouprave financira cijeli projekt iz svojih vlastitih sredstava.

Elementi vrednovanja provedbe Akcijskog plana

Vrednovanje provedbe Akcijskog plana je sustavno prikupljanje podataka o provedenim mjerama modernizacije javne rasvjete, nakon izvršene rekonstrukcije. Nakon rekonstrukcije je potrebno izvršiti mjerenja maksimalne srednje rasvijetljenosti te usporediti dobivene rezultate sa svjetlo tehničkim proračunom i maksimalnim dopuštenim vrijednostima prema pravilniku o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020).

Plan održavanja sustava vanjske rasvjete

U cilju učinkovite i pouzdane uporabe sustava javne rasvjete potrebno je redovito provoditi kontrolu i nadzor ispravnosti svih elemenata rasvjete, uključujući svjetiljke, stupove, elektroenergetsku instalaciju i upravljačke sustave.

Održavanje sustava provodi se redovitim vizualnim pregledom svih svjetiljki javne i dekorativne rasvjete, s ciljem pravovremenog uočavanja i otklanjanja kvarova.

Najmanje jednom u šest mjeseci potrebno je izvršiti pregled sustava javne rasvjete na način da se sve svjetiljke uključe te se provede obilazak radi detektiranja neispravnih ili oštećenih svjetiljki.

U svrhu očuvanja kvalitete rasvjete i zaštite od svjetlosnog onečišćenja, nije dopuštena ugradnja nove rasvjete bez prethodno izrađenih svjetlotehničkih proračuna kojima se potvrđuje usklađenost s važećim zakonskim propisima i zonama rasvijetljenosti.

Učestalost redovitih pregleda električne instalacije provodi se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od:

- četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen kraći rok,

- četiri godine za električne instalacije sigurnosne namjene, ako posebnim propisima nije određen kraći rok,

- petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene,

- četiri godine za ostale građevine odnosno njihove dijelove.

Izvanredni pregled električne instalacije provodi se nakon svake izmjene na instalaciji, nakon izvanrednog događaja koji može utjecati na njezina tehnička svojstva ili u slučaju sumnje u ispravnost, kao i na zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela.

Izvješće savjetovanja s javnošću